## Model
| Valors recomanats a mantenir | Alcalinitat | Sal | Fosfats
|  | > 75 ppm | 4 - 6 gr/l | < 0,25 ppm
| Volum (m3) | Kg incrementador | Kg sal | L reductor fosfats
|  | per ∆ 10 ppm | per ∆ 1 gr/litre | setmana
Vas principal | 300 | 6 | - | 0.6
Vas infantil | 15 | 0.3 | 15 | 0.03
Comentaris |  | Desconnetar la bomba de pH |  | Abans d'aplicar fer neteja de filtres
|  | durant temps de recirculació del vas, |  | Ajudar amb floculant
|  | per impedir la injecció de reductor de Ph |  | La primera setmana duplicar dosis
quan s'incrementi l'alcalinitat
| Ajust manual | Desinfectant |  | Reductor de pH
| Volum (m3) | L d'hipoclorit sòdic | Kg de diclor | L àcid clorhídric al 22 %
|  | per ∆ 1 ppm | per ∆ 1 ppm | per ∂ 0,2 pH
Vas principal | 300 | 3 | 0.54545 | 3
Vas infantil | 15 | 0.15 | 0.027273 | 0.15
Quantitats per valors d'alcalinitat entre 150 - 200 ppm
En cas de valors inferiors de l'alcalinitat
reduir quantitats a la meitat
| Cloració de xoc (10 ppm) | Desinfectant | Neutralitzador de clor sòlid
|  | (deixar filtrant tota la nit i neteja generosa del filtre pel matí) | (esperar dues hores abans d'obrir al públic)
| Volum (m3) | Kg de diclor | Kg per ∂ 1 ppm | L per ∂ 1 ppm
Vas principal | 300 | 6 | 0.6 | 1.05
Vas infantil | 15 | 0.3 | 0.03 | 0.0525
Comentaris | 1. Aïllar autòmat de control, durant tota l'operació (cloració i reducció de clor), per protegir les sondes, sinó les altes concentracions de clor les malmetran
2. Una vegada assolits els valors de clor normatius amb l'ús del reductor de clor, es podrà reconnectar l'autòmat de control.
En el cas d'utilitzar el reductor de clor en estat líquid s'haurà d' ajustar en posterioritat el pH. Es recomana la renovació d'aigua del vas per pujar el pH.
ppm = parts per milió = miligrams/litre
Conversió unitats : Exemple 0,7 L = 700 mL = 70 cl