## Desbordant
Dia
Hora
Operari
CIRCUITS DEPURACIÓ I DESINFECCIÓ AIGUA VASOS
VAS |  | PRINCIPAL |  | SECUNDARI |  | Valors normatius/ referències
Comprovar correcte neteja del vas
Comprovar desbordament del vas
Prendre mesures de qualitat d'aigua en el vas i anotar en full específic
Anotar temperatura del vas | [5 empty] | 24 a 30 °C
VAS DE COMPENSACIÓ
Inspecció visual de l'interior del vas
Anotar m3 d'aigua de renovació |  |  | m3 |  | m3
GRUP MOTOBOMBA DE RECIRCULACIÓ DE L'AIGUA
Comprovar el correcte funcionament
Comprovar que no hi ha cap alarma activa en quadre elèctric
FILTRES
Pèrdua de càrrega filtres (diferència pressió manòmetres) |  |  | Bars |  | Bars
Si valor > 0,7 Bars s'efectuarà neteja filtres i purga aire |  | S/N |  | S/N
Anotar m3 d'aigua recirculats |  |  | m3 |  | m3
PRODUCTES QUÍMICS I DOSIFICADORS
Comprovar càrrega dipòsits productes químics
Comprovar que els dipòsits estan tancats i no contaminen sala tècnica
Comprovar funcionament autòmat control (filtre, cabalímetre, lectures)
Lectura sonda ppm/ potencial redox mV | [5 empty] | 0,5 - 2 mg/l
Lectures sonda pH | [5 empty] | 7,2 - 8
Comprovar funcionament bombes de dosificació
QUADRES ELÈCTRICS GRUP MOTOBOMBA I DOSIFICACIÓ
Comprovar que no hi ha cap alarma activa
CLIMATITZACIÓ DE L'AIRE DEL RECINTE DELS VASOS
CONDICIONS DE L'AIRE DEL RECINTE
Temperatura de l'aire ambient | [5 empty] | 1 a 2 °C Taigua / màx 30 °C
Humitat relativa de l'aire | [5 empty] | < 65 %
Qualitat de l'aire | [5 empty] | 400 - 600 ppm
EQUIP DE DESHUMECTACIÓ
Comprovar que no hi ha cap alarma activa
% de free cooling
SALA MUSCULACIÓ
Revisar correcte funcionament de la il·luminació
Revisar estat de les màquines de pes lliure
Revisar estat de les màquines cardiovasculars
GENERADORS DE CALOR I ACUMULADORS
Comprovar funcionament caldera 1 i anotar-ne la temperatura | [5 empty] | 80 °C
Comprovar funcionament caldera 2 i anotar-ne la temperatura
Pressió circuit primari calderes | [5 empty] | 1,5 bars
Pressió circuit primari plaques solars | [5 empty] | 1,5 bars
Acumuladors d'aigua calenta sanitària
| Temperatura acumulador final |  |  |  |  | 60 °C
Temperatura acumulador solar
| Temperatura del circuit de retorn de les dutxes |  |  |  |  | ≥ 50 °C
Comprovar el sistema de protecció contra la corrosió
Cada dilluns realitzar purga de fons de 10 seg
VESTIDORS
Revisió visual instal·lacions d'aigua i llum de :
Vestidors Homes
Vestidors dones
Lavabos públics
Observacions